ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΤΥΠΟΣ 9.000 BTU/h

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| A1. Επιτοίχια κλιματιστικά μηχανήματα κατάλληλα για χρήση σε χώρους γραφείων και λοιπούς χώρους εργασίας για τους οποίους δεν απαιτούνται ειδικές συνθήκες κλιματισμού. Τα κλιματιστικά μηχανήματα είναι καινούργια, αμεταχείριστα και όχι προϊόντα ανακατασκευής. | ΝΑΙ |  |  |
| A2. Στην Τεχνική Προσφορά αναφέρεται ο κατασκευαστής, η εμπορική ονομασία ή εμπορικό σήμα καθώς και το μοντέλο του προσφερόμενου κλιματιστικού μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| A3. Το μοντέλο του κλιματιστικού μηχανήματος κυκλοφόρησε στην αγορά εντός των τελευταίων τριών (3) ετών προσμετρούμενου και του έτους κατάθεσης της προσφοράς και δεν υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσής του. Στην τεχνική προσφορά περιλαμβάνεται δήλωση του κατασκευαστή, όπου αναφέρεται το έτος πρώτης κυκλοφορίας του προσφερόμενου μοντέλου και βεβαιώνεται η μη αντικατάσταση /απόσυρσή του. | ΝΑΙ |  |  |
| A4. Τα χαρακτηριστικά του κλιματιστικού μηχανήματος Β1 έως Β22 τεκμηριώνονται με αντίστοιχες παραπομπές στο πιστοποιητικό Eurovent και στα τεχνικά φυλλάδια στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα (ενδεικτικά: prospectus, manuals κλπ.), τα οποία συνυποβάλλονται με την Τεχνική Προσφορά. Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται στα παραπάνω, η τεκμηρίωση γίνεται με σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή. Για τα τεχνικά χαρακτηριστικά στα οποία η απαίτηση της τεχνικής προδιαγραφής τίθεται βάσει αριθμητικού ορίου, η αντίστοιχη τιμή στρογγυλοποιείται στον ίδιο αριθμό δεκαδικών ψηφίων με τα οποία διατυπώνεται το αριθμητικό όριο στην τεχνική προδιαγραφή. | ΝΑΙ |  |  |
| Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| B1. Τύπος συσκευής: Διαιρούμενη Τα κλιματιστικά μηχανήματα αποτελούνται από εσωτερική μονάδα παροχής ψυχρού και θερμού αέρα και εξωτερική μονάδα, κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση, με αντισκωριακή προστασία. | NAI |  |  |
| B2. Λειτουργία: Ψύξης/Θέρμανσης. | NAI |  |  |
| Β3. Τεχνολογία συσκευής: Inverter. | NAI |  |  |
| B4. Ονομαστική ψυκτική ισχύς. | ≥ 2,40 kW |  |  |
| Β5. Ονομαστική θερμαντική ισχύς | ≥ 2,60 kW |  |  |
| Β6. Τάξη ενεργειακής απόδοσης κατά την ψύξη. | ≥ Α++ |  |  |
| Β7.Τάξη ενεργειακής απόδοσης κατά τη θέρμανση για τη μέση εποχή θέρμανσης. | ≥ Α+ |  |  |
| Β8. Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER). Αποτελεί βαθμολογούμενο κριτήριο. | ≥ 7,0 |  |  |
| Β9. Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) για τη μέση εποχή θέρμανσης. Αποτελεί βαθμολογούμενο κριτήριο. | ≥ 4,0 |  |  |
| Β10. Στάθμη ηχητικής ισχύος της μονάδας εσωτερικού χώρου (LwI). | ≤ 60 dB(A) re pW |  |  |
| Β11. Στάθμη ηχητικής ισχύος της μονάδας εξωτερικού χώρου (LwO). | ≤ 65 dB(A) re pW |  |  |
| Β12. Ψυκτικό υγρό R32 ή άλλο ψυκτικό μέσο της κατηγορίας των υδρογονανθράκων, που δεν έχει απαγορευθεί η χρήση του με GWP (Global Warning Potential – δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη) ≤ 675 | ΝΑΙ |  |  |
| Β13. Το μηχάνημα πρέπει να λειτουργεί με μονοφασικό ρεύμα 230V/50Ηz χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης. | ΝΑΙ |  |  |
| Β14. Μέγιστο μήκος σωληνώσεων | ≥15m |  |  |
| Β15. Μέγιστη υψομετρική διαφορά | ≥10m |  |  |
| Β16. Πλενόμενα φίλτρα καθαρισμού αέρα. | ΝΑΙ |  |  |
| Β17. Αυτόματη κίνηση του οριζοντίου πτερυγίου στην έξοδο του αέρα. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18. Σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της ψύξης) και του εξωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της θέρμανσης) από τη δημιουργία παγετού. | ΝΑΙ |  |  |
| Β19. Σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι της υπερθέρμανσης, των συχνών διακοπών του ρεύματος και της απροσδόκητης αύξησης της τάσης του ρεύματος. | ΝΑΙ |  |  |
| Β20. Χειρισμός λειτουργιών εσωτερικής μονάδας μέσω τηλεχειριστηρίου. | ΝΑΙ |  |  |
| Β21. Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (ECO mode ) | ΝΑΙ |  |  |
| Β22. Αυτόματος έλεγχος εκκίνησης του εσωτερικού ανεμιστήρα στη θέρμανση για αποφυγή κρύου αέρα στον χώρο. | ΝΑΙ |  |  |
| Β23. Το κλιματιστικό μηχάνημα φέρει σήμανση CE. Με την Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται «Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ» του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Β24. Το κλιματιστικό μηχάνημα συνοδεύεται από την ετικέτα και το δελτίο προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 626/2011 της Επιτροπής της 4ης Μαΐου 2011. | ΝΑΙ |  |  |
| Β25. Το κλιματιστικό μηχάνημα έχει πιστοποίηση της Eurovent σε ισχύ ή ισοδύναμη. Με την Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται το σχετικό πιστοποιητικό για το προσφερόμενο μοντέλο κλιματιστικού μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| Β26. Το κλιματιστικό μηχάνημα τηρεί τις υποχρεώσεις του κανονισμού REACH (Καν. ΕΚ/1907/2006) και του άρθρου 22 του ν.4819/2021. Ο προσφέρων με την τεχνική προσφορά υποβάλλει δήλωση στην οποία δηλώνει την παρουσία οποιωνδήποτε ουσιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών του Κανονισμού REACH (Καν. ΕΚ/1907/2006) και βρίσκονται σε συγκέντρωση μεγαλύτερη του 0,1% (κατά βάρος). | NAI |  |  |
| Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ |  |  |  |
| Γ1. Συμμετοχή του «παραγωγού» σε εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, (ν.4819/2021, ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/05-05-2014 όπως ισχύουν). Με την Τεχνική Προσφορά αναφέρεται ο παραγωγός και υποβάλλεται «Βεβαίωση Συμμετοχής του παραγωγού σε εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ» που να καλύπτει τα προς προμήθεια είδη. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ2. Τα προς προμήθεια είδη παραδίδονται στον αγοραστή, συσκευασμένα όπως διατίθενται από τον κατασκευαστή. Η συσκευασία είναι κατάλληλη για ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση των μηχανημάτων και περιλαμβάνει τα σχετικά εγχειρίδια εγκατάστασης/συντήρησης και οδηγίες χρήσης. Η εγκατάσταση και συντήρηση του εξοπλισμού δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις του προμηθευτή και γίνονται με ευθύνη του αγοραστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ3. Εγγύηση καλής λειτουργίας εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας και διαθεσιμότητας ανταλλακτικών από τον προμηθευτή. Η εγγύηση του προμηθευτή είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό. Ο χρόνος ανταπόκρισης σε περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες. Ως χρόνος έναρξης της εγγύησης ορίζεται η ημερομηνία οριστικής παραλαβής. | ≥ 3 έτη |  |  |

Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Βαθμολογούμενα Κριτήρια:

Β.8 Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) ≥ 7,0:

| SEER μηχανήματος | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| --- | --- |
| 7,0 ≤ SEER ≤ 8,0 | 100 + (SEER – 7,0) x 20 |
| SEER >8,0 | 120 |
| Συντελεστής Βαρύτητας | 60% |

Β.9 Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) για τη μέση εποχή θέρμανσης ≥ 4,0:

| SCOP μηχανήματος | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| --- | --- |
| 4,0 ≤ SCOP ≤ 4,5 | 100 + (SCOP – 4,0) x 40 |
| SCOP > 4,5 | 120 |
| Συντελεστής Βαρύτητας | 40% |

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία για το προσφερόμενο στην τεχνική προσφορά τύπο κλιματιστικού (Σ) είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών των δύο κριτηρίων (Σ = 0,6 Χ Βαθμολογία κριτηρίου Β8 + 0,4 Χ Βαθμολογία κριτηρίου Β9).